| Projekt/Teilprojekt: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Review-Gegenstand: |  |  |  |  |  |
| Dokument: | <Referenz> |  |  | Index: | - |
| SIL |  |  |  | [Betreff] |  |
| Checkliste: | IEC 61508-2: Kap 7.4. Entwurf und Entwicklung des E/E/PE-Systems |  |  |  |  |
| Ort: |  | Datum: |  | Zeitraum: |  |
| Teilnehmer: |  |  |  |  |  |
| Teilnehmer 1 |  |  | Teilnehmer 2 |  |  |
| Teilnehmer 3 |  |  | usw. |  |  |

Ergebnis:

| Dokument muss überarbeitet werden und kann danach freigegeben werden |  |
| --- | --- |
| oder |  |
| Dokument muss überarbeitet werden und danach einem Review unterzogen werden |  |
| oder |  |
| Dokument kann zum externen Review vorgelegt werden |  |
| oder |  |
| Dokument kann freigegeben werden |  |

Zusammenfassung:

Das Dokument wurde erfolgreich auf konzeptionelle Fehler, inhaltliche Fehler und auf Konformität zu

den Anforderungen der IEC 61508 geprüft.

|  |  | Review-Ergebnis/Durchzuführende Maßnahmen: (A = Aufgabe, I = Information, B = Beschluss) | Wer? | Bis wann? |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Entwurf und Entwicklung des E/E/PE-Systems

Hinweis!

Für alle Checklisten des Teil 2 der IEC 61508 sind zwingend die Tabellen in Anhang A, B und C zu beachten da sie ein normativer Bestandteil sind.

| Kapitel | Eingabe Workproduct | Ausgabe Workproduct |
| --- | --- | --- |
| 7.4. | Spezifikation der Anforderungen an den Entwurf des E/E/PE-Systems | Entwurf der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme in Übereinstimmung mit der Spezifikation der Anforderungen an den Entwurf des E/E/PE Systems Plan für den Integrationstest des E/E/PE-Systems Informationen zur Architektur des PE-Systems als Eingabe für die Spezifikation der Anforderungen an die Software |

|  | 7.4 | Entwurf und Entwicklung des E/E/PE-Systems | Findings | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7.4.2. | Allgemeine Anforderungen |  |  |
|  | 7.4.2.2. | Der Entwurf des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems (einschließlich der Gesamt-Hardwarearchitektur und Gesamt-Softwarearchitektur, Sensoren, Aktoren, programmierbarer Elektronik, ASICs, Embedded Software, Anwendungssoftware, Daten usw.) muss alle Anforderungen von a) bis e) wie folgt erfüllen: - die Anforderungen an die Sicherheitsintegrität der Hardware, bestehend aus: – den Einschränkungen der Sicherheitsintegrität der Hardware hinsichtlich der Architektur (siehe 7.4.4) und – den Anforderungen zur Quantifizierung der Auswirkung zufälliger Ausfälle (siehe 7.4.5); - die besonderen Architekturanforderungen an ICs mit On-Chip-Redundanz (siehe Anhang E), wo zutreffend, außer es kann begründet werden, dass der gleiche Grad von Unabhängigkeit zwischen verschiedenen Kanälen durch Anwendung eines anderen Maßnahmenkatalogs erreicht wird; - die Anforderungen an die systematische Sicherheitsintegrität (systematische Eignung), die durch Ausführung einer der nachfolgenden Konformitätspfade erfüllt werden können: – Pfad 1S: Übereinstimmung mit den Anforderungen zur Vermeidung von systematischen Fehlern (siehe 7.4.6 und IEC 61508-3) und den Anforderungen zur Beherrschung von systematischen Fehlern (siehe 7.4.7 und IEC 61508-3), oder – Pfad 2S: Übereinstimmung mit den Anforderungen für den Nachweis, dass die Betriebsmittel betriebsbewährt sind (siehe 7.4.10), oder – Pfad 3S (nur bereits existierende Softwareelemente): Übereinstimmung mit den Anforderungen von IEC 61508-3, 7.4.2.12; - die Anforderungen an das Systemverhalten bei Erkennung eines Fehlers (siehe 7.4.8); - die Anforderungen an Datenkommunikationsprozesse (siehe 7.4.11) |  |  |
|  | 7.4.2.3 | Wenn ein sicherheitsbezogenes E/E/PE-System sowohl Sicherheitsfunktionen als auch Nichtsicherheitsfunktionen zu implementieren hat, muss die gesamte Hardware und Software als sicherheitsbezogen behandelt werden, es sei denn, es kann gezeigt werden, dass die Implementierung der Sicherheitsfunktionen und Nichtsicherheitsfunktionen ausreichend unabhängig voneinander ist (d. h., dass der Ausfall irgendeiner Nichtsicherheitsfunktion keinen gefährlichen Ausfall einer Sicherheitsfunktion verursachen kann). ANMERKUNG 1 Eine ausreichende Unabhängigkeit der Implementierung liegt vor, wenn gezeigt wird, dass die Wahrscheinlichkeit eines abhängigen Ausfalls zwischen den nicht sicherheitsbezogenen und sicherheitsbezogenen Teilen im Vergleich zum höchsten Sicherheits-Integritätslevel, der mit den betroffenen Sicherheitsfunktionen verbunden ist, ausreichend gering ist. ANMERKUNG 2 Vorsicht ist angebracht, falls Nichtsicherheitsfunktionen und Sicherheitsfunktionen im selben sicherheitsbezogenen E/E/PE-System implementiert werden. Obwohl dieses nach der Norm erlaubt ist, kann es zu größerer Komplexität führen und kann es schwieriger machen, die Tätigkeiten des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems auszuführen (zum Beispiel Entwurf, Validierung, Beurteilung der funktionalen Sicherheit und Instandhaltung). |  |  |  |  |
|  | 7.4.2.4 | Die Anforderungen an Hardware und Software müssen durch den Sicherheits-Integritätslevel der Sicherheitsfunktion mit dem höchsten Sicherheits-Integritätslevel bestimmt werden, es sei denn, es kann gezeigt werden, dass die Implementierung von Sicherheitsfunktionen verschiedener Sicherheits-Integritätslevel ausreichend unabhängig ist. ANMERKUNG 1 Eine ausreichende Unabhängigkeit der Implementierung liegt vor, wenn gezeigt wird, dass die Wahrscheinlichkeit eines abhängigen Ausfalls zwischen den Teilen, die Sicherheitsfunktionen unterschiedlicher SicherheitsIntegritätslevel enthalten, im Vergleich zum höchsten Sicherheits-Integritätslevel, der mit den betroffenen Sicherheitsfunktionen verbunden ist, ausreichend gering ist ANMERKUNG 2 Wenn mehrere Sicherheitsfunktionen in einem sicherheitsbezogenen E/E/PE-System implementiert werden, ist es notwendig, die Möglichkeit zu betrachten, dass ein einzelner Fehler einen Ausfall mehrerer Sicherheitsfunktionen bedingt. In einer solchen Situation kann es angebracht sein, die Anforderungen an Hardware und Software auf der Basis eines höheren Sicherheits-Integritätslevels als dem mit irgendeiner der Sicherheitsfunktionen in Verbindung stehenden in Abhängigkeit von dem mit einem solchen Ausfall verbundenen Risiko festzulegen. |  |  |
|  | 7.4.2.5 | Ist Unabhängigkeit zwischen den Sicherheitsfunktionen gefordert (siehe 7.4.2.3 und 7.4.2.4), muss Folgendes während des Entwurfs dokumentiert werden: - die Methode zum Erreichen der Unabhängigkeit; - die Begründung der Methode. |  |  |
|  | 7.4.2.6 | Die Anforderungen an sicherheitsbezogene Software (siehe IEC 61508-3) müssen dem Entwickler des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems zur Verfügung gestellt werden. |  |  |
|  | 7.4.2.7 | Der Entwickler des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems muss die Anforderungen an die sicherheitsbezogene Software und Hardware überprüfen, um sicherzustellen, dass die Anforderungen angemessen festgelegt sind. Insbesondere muss der Entwickler des E/E/PE-Systems Folgendes betrachten: - Sicherheitsfunktionen; - Anforderungen an die Sicherheitsintegrität des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems; - Betriebsmittel- und Bedienerschnittstellen. |  |  |
|  | 7.4.2.8 | Die Dokumentation des Entwurfs des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems muss die Verfahren und Maßnahmen festlegen, die während der Phasen des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems notwendig sind, um den Sicherheits-Integritätslevel zu erreichen. |  |  |
|  | 7.4.2.9 | Die Dokumentation des Entwurfs des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems muss die Begründung für die Verfahren und Maßnahmen enthalten, die gewählt worden sind, um eine geeignete Zusammenstellung zu bilden, die für den erforderlichen Sicherheits-Integritätslevel ausreichend ist. |  |  |
|  | 7.4.2.10 | Während der Entwurfs- und Entwicklungstätigkeiten muss die Bedeutung (wo zutreffend) aller Hardware- und Software-Wechselwirkungen festgestellt, bewertet und dokumentiert werden |  |  |
|  | 7.4.2.11 | Der Entwurf muss auf einer Aufteilung in Teilsysteme basieren, wobei jedes Teilsystem einen festgelegten Entwurf und eine Zusammenstellung von Integrationstests besitzt (siehe 7.5.2). |  |  |
|  | 7.4.2.12 | Wenn der einleitende Entwurf des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems abgeschlossen worden ist, muss eine Analyse durchgeführt werden, um zu ermitteln, ob irgendein vernünftigerweise vorhersehbarer Ausfall des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems eine Gefährdungssituation verursachen oder eine Anforderung an irgendeine andere Maßnahme zur Risikobeherrschung stellen könnte. Wenn irgendein vernünftigerweise vorhersehbarer Ausfall eine dieser Auswirkung haben könnte, muss die erste Priorität die Veränderung des Entwurfs des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems sein um solche Ausfallarten zu vermeiden. Wenn dies nicht erfolgen kann, müssen Maßnahmen gewählt werden, um die Wahrscheinlichkeit solcher Ausfallarten auf ein Maß zu vermindern, das angemessen zum Ausfallgrenzwert ist. Diese Maßnahmen müssen den Anforderungen dieser Norm unterliegen. |  |  |
|  | 7.4.2.13 | Unterlastung (en: de-rating, siehe IEC 61508-7) sollte für alle Hardwarebauteile berücksichtigt werden. Die Begründung für den Betrieb irgendwelcher Hardwareelemente an ihren Grenzen muss dokumentiert werden (siehe IEC 61508-1, Abschnitt 5). |  |  |
|  | 7.4.2.14 | Wenn der Entwurf eines sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems ein oder mehrere ASICs zur Implementierung einer Sicherheitsfunktion einschließt, muss ein ASIC-Entwicklungslebenszyklus (siehe 7.1.3.1) angewendet werden. |  |  |
|  | 7.4.3 | Synthese von Elementen zum Erreichen der erforderlichen systematischen Eignung |  |  |
|  | 7.4.3.1 | Um die Anforderungen an die systematische Sicherheitsintegrität zu erfüllen, kann das vorgesehene sicherheitsbezogene E/E/PE-System unter den in diesem Abschnitt beschriebenen Umständen in Elemente unterschiedlicher systematischer Eignung aufgeteilt werden. ANMERKUNG 1 Die systematische Eignung eines Elements bestimmt das Potenzial für systematische Fehler dieses Elements, das zu einem Ausfall der Sicherheitsfunktion führt. Das Konzept der systematischen Eignung eines Elements ist gleichermaßen auf Hardware- und Softwareelemente anwendbar. ANMERKUNG 2 IEC 61508-1, 7.6.2.7 beachtet den Nutzen von Unabhängigkeit und Diversität auf der Ebene einer Sicherheitsfunktion und der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme, zu denen sie zugeordnet werden könnte. Diese Vorstellungen können auch auf der Ebene des detaillierten Entwurfs angewendet werden, wo eine Anordnung von Elementen, die eine Sicherheitsfunktion implementieren, potenziell eine bessere systematische Leistungsfähigkeit erreichen kann als einzelne Elemente. |  |  |
|  | 7.4.3.2 | Für ein Element mit der systematischen Eignung SC N (N = 1, 2, 3), bei dem ein systematischer Fehler dieses Elements nicht zu einem Ausfall der festgelegten Sicherheitsfunktion führt, dies jedoch nur in Kombination mit einem zweiten systematischen Fehler eines anderen Elements mit der systematischen Eignung SC N erfolgt, kann die systematische Eignung der Kombination der beiden Elemente als eine systematische Eignung von SC (N + 1) betrachtet werden, vorausgesetzt, dass zwischen den beiden Elementen eine ausreichende Unabhängigkeit besteht (siehe 7.4.3.4). |  |  |
|  | 7.4.3.3 | Die systematische Eignung, die für eine Kombination von Elementen in Anspruch genommen werden kann, wenn jedes einzelne Element die systematische Eignung SC N besitzt, kann höchstens SC (N + 1) betragen. Ein Element von SC N kann nur einmal auf diese Weise verwendet werden. Es ist nicht gestattet, SC (N + 2) und besser durch aufeinanderfolgendes Zusammenfügen von Anordnungen aus SC N-Elementen zu erreichen. |  |  |
|  | 7.4.3.4 | Ausreichende Unabhängigkeit im Entwurf zwischen Elementen und in der Anwendung von Elementen muss durch eine Analyse gemeinsamer Ursachen begründet werden, um zu zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit einer Beeinträchtigung zwischen Elementen und zwischen den Elementen und der Umgebung ausreichend gering im Vergleich zum Sicherheits-Integritätslevel der betrachteten Sicherheitsfunktion ist. ANMERKUNG 1 Für die systematische Eignung schließen mögliche Ansätze zum Erreichen ausreichender Unabhängigkeit hinsichtlich Hardwareentwurf, Realisierung, Betrieb und Instandhaltung Folgendes ein: – funktionale Diversität: Verwendung unterschiedlicher Methoden, um die gleichen Ergebnisse zu erreichen; – diversitäre Technologien: Verwendung unterschiedlicher Arten von Betriebsmitteln, um die gleichen Ergebnisse zu erreichen; – gemeinsame Teile/Dienste: Sicherstellen, dass es keine gemeinsamen Teile oder Dienste oder Hilfssysteme (zum Beispiel Stromversorgungen) gibt, deren Ausfall zu einem gefahrbringenden Ausfall aller Systeme führen kann; – gemeinsame Verfahren: Sicherstellen, dass es keine gemeinsamen Betriebs-, Instandhaltungs- oder Prüfverfahren gibt. ANMERKUNG 2 Unabhängigkeit von der Anwendung bedeutet, dass Elemente das Ausführungsverhalten untereinander nicht derart ungünstig beeinflussen, dass ein gefahrbringender Ausfall auftreten wird. ANMERKUNG 3 Zur Unabhängigkeit von Softwareelementen siehe IEC 61508-3, 7.4.2.8 und 7.4.2.9. |  |  |
|  | 7.4.4 | Einschränkungen der Sicherheitsintegrität der Hardware hinsichtlich der Architektur |  |  |
|  |  | 7.4.4.1 Allgemeine Anforderungen |  |  |
|  | 7.4.4.1.1 | Im Hinblick auf die Anforderungen zur Hardwarefehlertoleranz - bedeutet eine Hardwarefehlertoleranz von N, dass N + 1 die minimale Anzahl von Fehlern ist, die zu einem Verlust der Sicherheitsfunktion führen können (für weitere Erläuterung siehe Anmerkung 1 und Tabelle 2 und Tabelle 3). Bei der Bestimmung der Hardwarefehlertoleranz darf keine Berücksichtigung von anderen Maßnahmen erfolgen, welche die Auswirkungen von Fehlern beherrschen können, wie zum Beispiel Diagnoseeinrichtungen; und - werden, wo ein Fehler direkt zu einem oder mehreren nachfolgenden Fehlern führt, diese Fehler als ein Einzelfehler betrachtet; - können bei der Bestimmung der erreichten Hardwarefehlertoleranz bestimmte Fehler unter der Voraussetzung ausgeschlossen werden, dass die Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens sehr gering ist im Verhältnis zu den Anforderungen an die Sicherheitsintegrität des Teilsystems. Jeder einzelne Fehlerausschluss muss begründet und dokumentiert werden (siehe Anmerkung 2). ANMERKUNGEN Beachten! |  |  |
|  | 7.4.4.1.2 | Ein Element kann als vom Typ A betrachtet werden, wenn für die Bauteile, die für das Erreichen der Sicherheitsfunktion erforderlich sind: a) das Ausfallverhalten aller eingesetzten Bauteile eindeutig definiert ist; und b) das Verhalten des Elements unter Fehlerbedingungen vollständig bestimmt werden kann; und c) ausreichend verlässliche Ausfalldaten existieren, um zu zeigen, dass die angenommenen Ausfallraten für erkannte und unerkannte gefahrbringende Ausfälle erreicht werden (siehe 7.4.9.3 bis 7.4.9.5) |  |  |
|  | 7.4.4.1.4 | Bei der Abschätzung des Anteils sicherer Ausfälle eines Elements, das zur Verwendung in einem Teilsystem mit einer Hardwarefehlertoleranz von 0 vorgesehen ist und das eine Sicherheitsfunktion oder einen Teil einer Sicherheitsfunktion ausführt, die in der Betriebsart mit hoher Anforderungsrate oder bei kontinuierlicher Anforderung betrieben wird, darf die Diagnose nur angerechnet werden, wenn: – die Summe von Diagnose-Testintervall und der Zeit, um die zum Erreichen oder Aufrechterhalten eines sicheren Zustands festgelegte Reaktion durchzuführen, kleiner als die Prozess-Sicherheitszeit ist; oder – bei Betrieb in der Betriebsart mit hoher Anforderungsrate das Verhältnis der Diagnose-Testrate zur Anforderungsrate 100 gleicht oder übertrifft. |  |  |
|  | 7.4.4.1.5 | Bei der Abschätzung des Anteils sicherer Ausfälle eines Elements, das: – eine Hardwarefehlertoleranz größer 0 besitzt und das eine Sicherheitsfunktion oder einen Teil einer Sicherheitsfunktion ausführt, die in der Betriebsart mit hoher Anforderungsrate oder bei kontinuierlicher Anforderung betrieben wird; oder – eine Sicherheitsfunktion oder einen Teil einer Sicherheitsfunktion in der Betriebsart mit niedriger Anforderungsrate ausführt; darf die Diagnose nur angerechnet werden, wenn die Summe von Diagnose-Testintervall und die Zeit zur Ausführung der Reparatur eines erkannten Ausfalls geringer ist, als die in der Berechnung zur Ermittlung der erreichten Sicherheitsintegrität für diese Sicherheitsfunktion verwendete MTTR. |  |  |
|  | 7.4.4.2.1 | Um den maximalen Sicherheits-Integritätslevel zu bestimmen, der für eine Sicherheitsfunktion in Anspruch genommen werden kann, muss das folgende Verfahren befolgt werden: 1) Definition der Teilsysteme, aus denen das sicherheitsbezogene E/E/PE-System besteht. 2) Für jedes Teilsystem Bestimmung des Anteils sicherer Ausfälle separat für alle Elemente im Teilsystem (d. h. auf individueller Basis von Elementen mit jedem Element mit einer Hardwarefehlertoleranz von 0). Bei redundanter Konfiguration der Elemente kann die SFF unter Berücksichtigung der zusätzlichen Diagnose, die vorhanden sein kann (z. B. durch Vergleich von redundanten Elementen), berechnet werden. 3) Für jedes Element Berücksichtigung des erreichten Anteils sicherer Ausfälle und der Hardwarefehlertoleranz von 0 zur Bestimmung des maximalen Sicherheits-Integritätslevels, der aus Tabelle 2, Spalte 2 (für Typ A-Elemente), und aus Tabelle 3, Spalte 2 (für Typ B-Elemente), in Anspruch genommen werden kann. 4) Anwendung der Methode in 7.4.4.2.3 und 7.4.4.2.4 zur Bestimmung des maximalen SicherheitsIntegritätslevels, der für das Teilsystem in Anspruch genommen werden kann. 5) Der maximale Sicherheits-Integritätslevel, der für ein sicherheitsbezogenes E/E/PE-System in Anspruch genommen werden kann, muss durch das Teilsystem bestimmt werden, das den niedrigsten Sicherheits |  |  |
|  | 7.4.4.2.1 | Um den maximalen Sicherheits-Integritätslevel zu bestimmen, der für eine Sicherheitsfunktion in Anspruch genommen werden kann, muss das folgende Verfahren befolgt werden: 1) Definition der Teilsysteme, aus denen das sicherheitsbezogene E/E/PE-System besteht. 2) Für jedes Teilsystem Bestimmung des Anteils sicherer Ausfälle separat für alle Elemente im Teilsystem (d. h. auf individueller Basis von Elementen mit jedem Element mit einer Hardwarefehlertoleranz von 0). Bei redundanter Konfiguration der Elemente kann die SFF unter Berücksichtigung der zusätzlichen Diagnose, die vorhanden sein kann (z. B. durch Vergleich von redundanten Elementen), berechnet werden. 3) Für jedes Element Berücksichtigung des erreichten Anteils sicherer Ausfälle und der Hardwarefehlertoleranz von 0 zur Bestimmung des maximalen Sicherheits-Integritätslevels, der aus Tabelle 2, Spalte 2 (für Typ A-Elemente), und aus Tabelle 3, Spalte 2 (für Typ B-Elemente), in Anspruch genommen werden kann. 4) Anwendung der Methode in 7.4.4.2.3 und 7.4.4.2.4 zur Bestimmung des maximalen Sicherheits Integritätslevels, der für das Teilsystem in Anspruch genommen werden kann. 5) Der maximale Sicherheits-Integritätslevel, der für ein sicherheitsbezogenes E/E/PE-System in Anspruch genommen werden kann, m |  |  |
|  | 7.4.4.2.2 | Zur Anwendung auf Teilsysteme, die Elemente enthalten, die die speziellen, unten detaillierten Anforderungen erfüllen, ist als Alternative zur Anwendung der Anforderungen nach 7.4.4.2.1 2) bis 7.4.4.2.1 4) Folgendes anwendbar: 1) das Teilsystem enthält mehr als ein Element, und 2) die Elemente sind gleichen Typs, und 3) alle Elemente haben Anteile sicherer Ausfälle erreicht, die in den gleichen Bereichen liegen (siehe Anmerkung 1 unten), die in den Tabellen 2 und 3 angegeben sind; dann kann das folgende Verfahren verwendet werden: - Bestimmung des Anteils sicherer Ausfälle für alle einzelnen Elemente. Bei redundanter Konfiguration der Elemente kann die SFF unter Berücksichtigung der zusätzlichen Diagnose, die vorhanden sein kann (z. B. durch Vergleich von redundanten Elementen), berechnet werden; - Bestimmung der Hardwarefehlertoleranz des Teilsystems; - Bestimmung des maximalen Sicherheits-Integritätslevels, der für das Teilsystem in Anspruch genommen werden kann, aus Tabelle 2, wenn die Elemente dem Typ A entsprechen; - Bestimmung des maximalen Sicherheits-Integritätslevels, der für das Teilsystem in Anspruch genommen werden kann, aus Tabelle 3, wenn die Elemente dem Typ B entsprechen. ANMERKUNG 1 Der Bereich, auf den in 3) oben hingewiesen ist, bezieht sich auf die Tabellen 2 und 3, in denen der Anteil sicherer Ausfälle in einen von vier Bereichen fällt (d. h. (< 60 %), (60 % bis < 90%), (90 % bis < 99 %) und (≥ 99 %)). Alle SFF haben im gleichen Bereich zu liegen (z. B. alle im Bereich (90 % bis < 99 %)). Aus Tabelle 3 ist ersichtlich, dass für eine Hardwarefehlertoleranz gleich 1, mit Anteilen sicherer Ausfälle für beide Elemente im Bereich von (90 % bis < 99 %), der maximal zulässige Sicherheits-Integritätslevel für die festgelegte Sicherheitsfunktion SIL 3 beträgt Aus Tabelle 2 ist ersichtlich, dass zum Erreichen der Anforderung von SIL 3 die erforderliche Hardwarefehlertoleranz gleich 1 sein muss. Dies bedeutet, dass zwei parallele Elemente notwendig sind. |  |  |
|  | 7.4.4.2.3 | In einem sicherheitsbezogenen E/E/PE-Teilsystem, in dem eine Anzahl von Element-Sicherheitsfunktionen durch eine serielle Kombination von Elementen ausgeführt wird (wie zum Beispiel in Bild 5), muss der maximale Sicherheits-Integritätslevel, der für die betrachtete Sicherheitsfunktion beansprucht werden kann, durch das Element bestimmt werden, das den niedrigsten Sicherheits-Integritätslevel erreicht hat für den erreichten Anteil sicherer Ausfälle für eine Hardwarefehlertoleranz von 0. Zur Veranschaulichung der Methode nehme man eine Architektur nach Bild 5 an und betrachte das Beispiel unten. |  |  |
|  | 7.4.4.2.4 | In einem sicherheitsbezogenen E/E/PE-Teilsystem, in dem eine Element-Sicherheitsfunktion durch eine Anzahl von Kanälen (Kombination von parallelen Elementen) mit einer Hardwarefehlertoleranz von N ausgeführt wird, muss der maximale Sicherheits-Integritätslevel, der für die betrachtete Sicherheitsfunktion beansprucht werden kann, bestimmt werden durch: a) Gruppierung der seriellen Kombination von Elementen für jeden Kanal und nachfolgend Bestimmung des maximalen Sicherheits-Integritätslevels, der für die betrachtete Sicherheitsfunktion für jeden Kanal in Anspruch genommen werden kann (siehe 7.4.4.2.3); und - Auswahl des Kanals mit dem höchsten Sicherheits-Integritätslevel, der für die betrachtete Sicherheitsfunktion erreicht worden ist, und nachfolgend Addition von N Sicherheits-Integritätsleveln zur Bestimmung des maximalen Sicherheits-Integritätslevels für die Gesamtkombination des Teilsystems. Zur Veranschaulichung der Methode wird eine Architektur nach Bild 6 angenommen, siehe auch Beispiel unten. Umfassende Beispiele beachten !!! |  |  |
|  | 7.4.4.3 | Pfad 2H |  |  |
|  | 7.4.4.3.1 | Die minimale Hardwarefehlertoleranz für jedes Teilsystem eines sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems, das eine Sicherheitsfunktion eines festgelegten Sicherheits-Integritätslevel ausführt, muss wie folgt sein: ANMERKUNG In den folgenden Abschnitten kann die Sicherheitsfunktion, wenn nicht anders festgelegt, entweder in einer Betriebsart mit niedriger Anforderungsrate oder in einer Betriebsart mit hoher Anforderungsrate oder bei kontinuierlicher Anforderung in Betrieb sein. a) eine Hardwarefehlertoleranz von 2 für eine festgelegte Sicherheitsfunktion von SIL 4, außer die Bedingungen von 7.4.4.3.2 treffen zu; b) eine Hardwarefehlertoleranz von 1 für eine festgelegte Sicherheitsfunktion von SIL 3, außer die Bedingungen von 7.4.4.3.2 treffen zu; c) eine Hardwarefehlertoleranz von 1 für eine festgelegte Sicherheitsfunktion von SIL 2, die in der Betriebsart mit hoher Anforderungsrate oder bei kontinuierlicher Anforderung betrieben wird, außer die Bedingungen von 7.4.4.3.2 treffen zu; d) eine Hardwarefehlertoleranz von 0 für eine festgelegte Sicherheitsfunktion von SIL 2, die in der Betriebsart mit niedriger Anforderungsrate betrieben wird; e) eine Hardwarefehlertoleranz von 0 für eine festgelegte Sicherheitsfunktion von SIL 1. |  |  |  |  |
|  | 7.4.4.3.2 | Nur für Typ A-Elemente kann eine sichere alternative Architektur mit reduzierter HFT ausgeführt werden, wenn festgestellt wird, dass, wenn eine HFT größer als 0 gefordert wird, durch die Umsetzung der in 7.4.4.3.1 festgelegten Anforderungen zur HFT zusätzliche Ausfälle eingeführt würden und die Umsetzung zu einer Abnahme der Gesamtsicherheit der EUC führen würde. In einem solchen Fall muss dies begründet und dokumentiert werden. Die Begründung muss Nachweise liefern, dass: a) Übereinstimmung mit den in 7.4.4.3.1 festgelegten Anforderungen zur HFT zusätzliche Ausfälle einführen würde und die Übereinstimmung zu einer Abnahme der Gesamtsicherheit der EUC führen würde; und b) wenn die HFT auf 0 verringert wird, die in dem Element, das die Sicherheitsfunktion ausführt, festgestellten Ausfallarten ausgeschlossen werden können, da die Rate(n) gefahrbringender Ausfälle der festgestellten Fehlerart(n) sehr gering im Vergleich zum Ausfallgrenzwert der betrachteten Sicherheitsfunktion ist (sind) (siehe 7.4.4.1.1 c)). Das bedeutet, dass die Summe der Häufigkeiten gefahrbringender Ausfälle aller seriellen Elemente, für die ein Fehlerausschluss in Anspruch genommen wird, 1 % des Ausfallgrenzwertes nicht überschreiten sollte. Weiterhin muss die Anwendbarkeit von Fehlerausschlüssen unter Berücksichtigung der Möglichkeit systematischer Fehler begründet werden. |  |  |
|  | 7.4.4.3.3 | Wenn Pfad 2H gewählt wird, müssen die bei der Quantifizierung der Auswirkung von zufälligen Hardwareausfällen (siehe 7.4.5) verwendeten Zuverlässigkeitsdaten: a) auf Rückmeldungen aus dem Feld für Elemente basieren, die in ähnlichen Anwendungen und Umgebungsbedingungen verwendet werden; und b)auf Daten basieren, die in Übereinstimmung mit Internationalen Normen (z. B. IEC 60300-3-2 oder ISO 14224) gesammelt worden sind; und c) ausgewertet werden nach: - dem Umfang von Rückmeldungen aus dem Feld; und - der Ausübung von Expertenbeurteilungen und, wo erforderlich; - der Durchführung spezieller Tests; um das Mittel und den Unsicherheitsfaktor (z. B. das 90 %-Konfidenzintervall oder die Wahrscheinlichkeitsverteilung (siehe Anmerkung 2)) jedes in den Berechnungen verwendeten Zuverlässigkeitsparameters (z. B. Ausfallrate) abzuschätzen |  |  |
|  | 7.4.4.3.4 | Alle im Pfad 2H verwendeten Elemente des Typs B müssen mindestens einen Diagnosedeckungsgrad nicht kleiner 60 % besitzen. |  |  |
|  |  | 7.4.5 Anforderungen zur Quantifizierung der Auswirkung von zufälligen Hardwareausfällen |  |  |
|  | 7.4.5.1 | Für jede Sicherheitsfunktion muss die erreichte Sicherheitsintegrität des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems infolge zufälliger Hardwareausfälle (einschließlich Soft-Errors) und zufälliger Ausfälle von Datenkommunikationsprozessen in Übereinstimmung mit 7.4.5.2 und 7.4.11 abgeschätzt werden, und sie muss gleich oder kleiner dem in der Spezifikation der Anforderungen an die Sicherheit des E/E/PE-Systems (siehe IEC 61508-1, 7.10) festgelegten Ausfallgrenzwert sein. |  |  |
|  | 7.4.5.2 | Die nach 7.4.5.1 erforderliche Abschätzung des erreichten Ausfallmaßes jeder Sicherheitsfunktion muss Folgendes berücksichtigen: - die Architektur des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems in Form seiner Teilsysteme, wie sie in Bezug zu jeder betrachteten Sicherheitsfunktion steht; - die Architektur jedes Teilsystems des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems in Form seiner Elemente, wie sie in Bezug zu jeder betrachteten Sicherheitsfunktion steht; - die geschätzte Ausfallrate jedes Teilsystems und seiner Elemente in allen Modi, die zu einem gefahrbringenden Ausfall des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems führen würden, jedoch durch Diagnosetests erkannt werden (siehe 7.4.9.4 bis 7.4.9.5). Es sollte eine Rechtfertigung für die Ausfallraten unter Berücksichtigung der Quellen der Daten und ihrer Genauigkeit oder Toleranz angegeben werden. Dies kann die Berücksichtigung und den Vergleich von Daten aus einer Anzahl von Quellen und die Auswahl von Ausfallraten von Systemen, die dem betrachteten am meisten ähneln, einschließen. Zur Quantifizierung der Auswirkung von zufälligen Hardwareausfällen und zur Berechnung des Anteils sicherer Ausfälle oder des Diagnosedeck - die Anfälligkeit des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems und seiner Teilsysteme für Ausfälle infolge gemeinsamer Ursache (siehe Anmerkungen 3 und 4). Es muss eine Begründung für die gemachten Annahmen vorliegen; - den Diagnosedeckungsgrad der Diagnosetests (bestimmt gemäß Anhang C), das zugehörige DiagnoseTestintervall und die Rate gefährlicher unerkannter Ausfälle der Diagnose jedes Teilsystems infolge zufälliger Hardwareausfälle. Wo zutreffend, dürfen nur die Diagnosetests berücksichtigt werden, welche die Anforderungen von 7.4.5.3 erfüllen. Die MTTR und die MRT (siehe IEC 61508-4, 3.6.21 und 3.6.22) müssen im Zuverlässigkeitsmodell berücksichtigt werden; - fdie Intervalle, innerhalb derer Wiederholungsprüfungen ausgeführt werden müssen, um gefahrbringende Fehler zu erkennen; g - ob wahrscheinlich ist, dass die Wiederholungsprüfung 100 % wirksam ist; - die Reparaturzeiten für erkannte Ausfälle; - die Auswirkungen zufälligen menschlichen Irrtums, wenn das Eingreifen einer Person für das Erreichen der Sicherheitsfunktion erforderlich ist; - die Tatsache, dass zahlreiche Modellbildungsmethoden zur Verfügung stehen und dass die Auswahl der am besten passenden Methode Sache der Person ist, die die Analyse durchführt, und von den Umständen abhängen wird. Verfügbare Methoden schließen Ursache-Wirkungsanalyse (IEC 61508-7, B.6.6.2), Fehlerbaumanalyse (FTA) (IEC 61508-7, B.6.6.5), Markov-Modelle (IEC 61508-6, Anhang B, und IEC 61508-7, B.6.6.6), Zuverlässigkeitsblockdiagramme (IEC 61508-6, Anhang B, und IEC 61508-7, B.6.6.7) und Petri-Netze (IEC 61508-6, Anhang B, und IEC 61508-7, B.2.3.3) ein. |  |  |
|  | 7.4.5.3 | Bei der Quantifizierung der Auswirkung von zufälligen Hardwareausfällen eines Teilsystems mit einer Hardwarefehlertoleranz von 0, das eine Sicherheitsfunktion oder einen Teil einer Sicherheitsfunktion ausführt, die in der Betriebsart mit hoher Anforderungsrate oder bei kontinuierlicher Anforderung betrieben wird, darf die Diagnose nur angerechnet werden, wenn: – die Summe von Diagnose-Testintervall und der Zeit, um die zum Erreichen oder Aufrechterhalten eines sicheren Zustands festgelegte Reaktion durchzuführen, kleiner als die Prozess-Sicherheitszeit ist oder – in der Betriebsart mit hoher Anforderungsrate das Verhältnis der Diagnose-Testrate zur Anforderungsrate 100 gleicht oder übertrifft. |  |  |
|  | 7.4.5.4 | Das Diagnose-Testintervall jedes Teilsystems, das: – eine Hardwarefehlertoleranz größer 0 besitzt und das eine Sicherheitsfunktion oder einen Teil einer Sicherheitsfunktion ausführt, die in der Betriebsart mit hoher Anforderungsrate oder bei kontinuierlicher Anforderung betrieben wird, oder – eine Sicherheitsfunktion oder einen Teil einer Sicherheitsfunktion in der Betriebsart mit niedriger Anforderungsrate ausführt; muss so gewählt sein, dass die Summe von Diagnose-Testintervall und die Zeit zur Ausführung der Reparatur eines erkannten Ausfalls geringer ist, als die in der Berechnung zur Ermittlung der erreichten Sicherheitsintegrität für diese Sicherheitsfunktion verwendete MTTR. |  |  |
|  | 7.4.5.5 | Wenn für einen bestimmten Entwurf die Anforderung zur Sicherheitsintegrität für die betreffende Sicherheitsfunktion nicht erreicht wird, muss Folgendes durchgeführt werden: a) Bestimmung der Elemente, Teilsysteme und/oder Parameter, die am meisten zur berechneten Ausfallrate der Funktion beitragen; b) Bewertung der Wirkung möglicher Verbesserungsmaßnahmen für die festgestellten kritischen Elemente, Teilsysteme oder Parameter (zum Beispiel zuverlässigere Bauteile, zusätzlicher Schutz gegen Ausfälle infolge gemeinsamer Ursache, erhöhter Diagnosedeckungsgrad, erweiterte Redundanz, Reduzierung des Intervalls für die Wiederholungsprüfung, gestaffelte Tests usw.); c) Auswahl und Durchführung der anwendbaren Verbesserungen; d) Wiederholung der notwendigen Schritte, um die neue Wahrscheinlichkeit eines zufälligen Hardwareausfalls zu bestimmen |  |  |
|  |  | 7.4.6 Anforderungen zur Vermeidung von systematischen Fehlern |  |  |
|  | 7.4.6.1 | Es muss eine angemessene Gruppe von Verfahren und Maßnahmen verwendet werden, die entwickelt worden sind, um die Entstehung von Fehlern während des Entwurfs und der Entwicklung der Hardware und der Software des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems zu verhindern (siehe Tabelle B.2 und IEC 61508-3). |  |  |
|  | 7.4.6.2 | In Übereinstimmung mit dem erforderlichen Sicherheits-Integritätslevel muss die gewählte Entwurfsmethode Merkmale besitzen, die Folgendes unterstützen: a) Transparenz, Modularität und andere Merkmale, welche die Komplexität beeinflussen; b) klare und genaue Beschreibung: – der Funktionalität; – der Schnittstellen der Teilsysteme und Elemente; – der Reihenfolge und des zeitlichen Bezugs der Informationen; – des Parallelbetriebs und der Synchronisation; c) klare und genaue Dokumentation und Kommunikation von Informationen; d) Verifikation und Validierung. |  |  |
|  | 7.4.6.3 | Während des Entwurfsstadiums müssen Anforderungen zur Instandhaltung formalisiert werden, um sicherzustellen, dass die Anforderungen an die Sicherheitsintegrität der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Sys |  |  |
|  | 7.4.6.4 | Wo anwendbar, müssen automatische Testwerkzeuge und integrierte Entwicklungswerkzeuge verwendet werden. |  |  |
|  | 7.4.6.5 | Während des Entwurfs müssen Integrationstests des E/E/PE-Systems geplant werden. Die Dokumentation der Planung der Tests muss beinhalten: a) die Arten der Tests, die durchzuführen sind, und die zu befolgenden Verfahren; b) die Testumgebung, Werkzeuge, Konfiguration und Programme; c) die Kriterien für bestanden/nicht bestanden. |  |  |
|  | 7.4.6.6 | Während des Entwurfs müssen die Tätigkeiten, die werksseitig auf Entwicklerseite durchgeführt werden können, von jenen unterschieden werden, die Zugang zur Betriebsstätte des Anwenders erfordern. |  |  |
|  | 7.4.6.7 | Es muss eine angemessene Gruppe von Verfahren und Maßnahmen verwendet werden, die sehr wichtig ist, um die Entstehung von Fehlern während des Entwurfs und der Entwicklung von ASICs zu verhindern. | Nicht zutreffend |  |
|  | 7.4.7 | Anforderungen zur Beherrschung von systematischen Fehlern |  |  |
|  | 7.4.7.1 | Zur Beherrschung systematischer Fehler muss der Entwurf des E/E/PE-Systems Entwurfsmerkmale besitzen, um die sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme gegen Folgendes tolerant zu machen: a) alle verbleibenden Entwurfsfehler in der Hardware, es sei denn, die Möglichkeit von Hardware Entwurfsfehlern kann ausgeschlossen werden (siehe Tabelle A.15); b) umgebungsbedingte Beanspruchungen, einschließlich elektromagnetischer Störungen (siehe Tabelle A.16); c) Irrtümer, die vom Bediener der EUC gemacht werden (siehe Tabelle A.17); d) alle verbleibenden Entwurfsfehler in der Software (siehe IEC 61508-3, 7.4.3, und zugehörige Tabelle); e) Fehler und andere Auswirkungen, die von irgendeinem Datenkommunikationsprozess herrühren (siehe 7.4.11) |  |  |
|  | 7.4.7.2 | Während der Entwurfs- und der Entwicklungstätigkeiten müssen Instandhaltbarkeit und Testbarkeit berücksichtigt werden, um die Verwirklichung dieser Eigenschaften in den endgültigen sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systemen zu erleichtern. |  |  |
|  | 7.4.7.3 | Der Entwurf der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme muss menschliche Fähigkeiten und Einschränkungen berücksichtigen und muss für die Handlungen des Bedienungs- und Instandhaltungspersonals geeignet sein. Solche Anforderungen an den Entwurf müssen ergonomischen Erfahrungsgrundsätzen folgen und auf den wahrscheinlichen Ausbildungs- und Kenntnisstand der Bediener Rücksicht nehmen, zum Beispiel bei in großen Stückzahlen produzierten sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systemen, wobei der Bediener ein Teil der breiten Öffentlichkeit ist. |  |  |
|  | 7.4.8 | Anforderungen an das Systemverhalten bei Erkennung eines Fehlers |  |  |
|  | 7.4.8.1 | Die Erkennung eines gefahrbringenden Fehlers (durch Diagnosetests, Wiederholungsprüfungen oder durch irgendwelche anderen Mittel) in einem Teilsystem, das eine Hardwarefehlertoleranz von mehr als 0 besitzt, muss entweder: a) zu einer festgelegten Reaktion führen, um einen sicheren Zustand zu erreichen oder aufrechtzuerhalten (siehe Anmerkung); oder b) zur Isolation des fehlerhaften Bestandteils des Teilsystems führen, um einen weiterhin sicheren Betrieb der EUC zu ermöglichen, während der fehlerhafte Bestandteil repariert wird. Wenn die Reparatur nicht innerhalb der mittleren Reparaturdauer (MRT), siehe IEC 61508-4, 3.6.22, die in der Berechnung der Wahrscheinlichkeit eines zufälligen Hardwareausfalls (siehe 7.4.5.2) angenommen ist, abgeschlossen wird, muss eine festgelegte Reaktion ausgeführt werden, um einen sicheren Zustand zu erreichen oder aufrechtzuerhalten (siehe Anmerkung). |  |  |
|  | 7.4.8.2 | Die Erkennung eines gefahrbringenden Fehlers (durch Diagnosetests, Wiederholungsprüfungen oder durch irgendwelche anderen Mittel) in einem Teilsystem, das eine Hardwarefehlertoleranz von 0 besitzt, muss in dem Fall, in dem das Teilsystem nur Sicherheitsfunktion(en) in der Betriebsart mit niedriger Anforderungsrate ausführt, entweder a) zu einer festgelegten Reaktion führen, um einen sicheren Zustand zu erreichen oder aufrechtzuerhalten; oder b) zur Reparatur des fehlerhaften Teilsystems innerhalb der mittleren Reparaturdauer (MRT), siehe IEC 61508-4, 3.6.22, die in der Berechnung der Wahrscheinlichkeit eines zufälligen Hardwareausfalls (siehe 7.4.5.2) angenommen ist, führen. Während dieser Zeit muss der Fortbestand der Sicherheit der EUC durch zusätzliche Maßnahmen und Einschränkungen sichergestellt werden. Die Sicherheitsintegrität, die sich aus diesen Maßnahmen und Einschränkungen ergibt, muss mindestens gleichwertig zu der Sicherheitsintegrität sein, die sich durch das sicherheitsbezogene E/E/PE-System in der Abwesenheit von Fehlern ergibt. Die zusätzlichen Maßnahmen und Einschränkungen müssen in den Betriebs- und Instandhaltungsverfahren für das System (siehe 7.6) festgelegt werden. |  |  |
|  | 7.4.8.3 | Die Erkennung eines gefahrbringenden Fehlers (durch Diagnosetests, Wiederholungsprüfungen oder durch irgendwelche anderen Mittel) in einem Teilsystem, das eine Hardwarefehlertoleranz von 0 besitzt, muss in dem Fall eines Teilsystems, das irgendeine Sicherheitsfunktion(en) in der Betriebsart mit hoher Anforderungsrate oder mit kontinuierlicher Anforderung ausführt, zu einer festgelegten Reaktion führen, um einen sicheren Zustand zu erreichen oder aufrechtzuerhalten (siehe Anmerkung). ANMERKUNG Die festgelegte Reaktion, die erforderlich ist, um einen sicheren Zustand zu erreichen oder aufrechtzuerhalten, wird in der Spezifikation der Anforderungen an die Sicherheit des E/E/PE-Systems festgelegt (siehe IEC 61508-1, 7.10). Sie kann zum Beispiel aus der sicheren Abschaltung der EUC oder des Teils der EUC bestehen, das sich für die funktionale Sicherheit auf das fehlerhafte Teilsystem stützt. |  |  |
|  | 7.4.9 | Anforderungen zur Implementierung des E/E/PE-Systems |  |  |
|  | 7.4.9.1 | Das sicherheitsbezogene E/E/PE-System muss in Übereinstimmung mit der Spezifikation der Anforderungen an den Entwurf des E/E/PE-Systems (7.2.3) implementiert werden. |  |  |
|  | 7.4.9.2 | Alle Teilsysteme und ihre Elemente, die von einer oder mehreren Sicherheitsfunktion(en) verwendet werden, müssen identifiziert und als sicherheitsbezogene Teilsysteme und Elemente beschrieben werden. |  |  |
|  | 7.4.9.3 | Die folgenden Informationen müssen für jedes sicherheitsbezogene Teilsystem und Element im angemessenen Rahmen verfügbar sein (siehe auch 7.4.9.4) a) eine angemessene funktionale Spezifikation des Teilsystems und seiner Elemente; b) alle Anweisungen oder Einschränkungen in Bezug auf die Anwendung des Teilsystems und seiner Elemente, die beachtet werden sollten, um systematische Ausfälle des Teilsystems zu verhindern; c) die systematische Eignung jedes Elements (siehe 7.4.2.2 c)); d) Identifikation der Hardware- und/oder Softwarekonfiguration des Elements, um ein Konfigurationsmanagement des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems in Übereinstimmung mit IEC 61508-1, 6.2.1 zu ermöglichen; e) dokumentarischer Nachweis, dass das Teilsystem und seine Elemente verifiziert worden sind, dass sie ihre festgelegten funktionalen Anforderungen und systematischen Eignungen in Übereinstimmung mit der Spezifikation der Anforderungen an den Entwurf des E/E/PE-Systems erfüllen (siehe 7.2.3). |  |  |
|  | 7.4.9.4 | Die folgenden Informationen müssen für jedes sicherheitsbezogene Element, in dem zufällige Hardwareausfälle auftreten können, verfügbar sein (siehe auch 7.4.9.3 und 7.4.9.5) a) die Ausfallarten des Elements (im Hinblick auf das Verhalten seiner Ausgänge) aufgrund zufälliger Hardwareausfälle, die zu einem Ausfall der Sicherheitsfunktion führen und nicht durch interne Diagnosemaßnahmen des Elements erkannt werden oder nicht durch Diagnosemaßnahmen außerhalb des Elements erkennbar sind (siehe 7.4.9.5); b) für jede Ausfallart nach a) eine geschätzte Ausfallrate unter Beachtung der festgelegten Betriebsbedingungen; c) die Ausfallarten des Elements (im Hinblick auf das Verhalten seiner Ausgänge) aufgrund zufälliger Hardwareausfälle, die zu einem Ausfall der Sicherheitsfunktion führen und durch interne Diagnosemaßnahmen des Elements erkannt werden oder durch Diagnosemaßnahmen außerhalb des Elements erkennbar sind (siehe 7.4.9.5); d) für jede Ausfallart nach c) eine geschätzte Ausfallrate unter Beachtung der festgelegten Betriebsbedingungen; e) alle Einschränkungen in Bezug auf die Umgebung des Elements, die beachtet werden sollten, um die Gültigkeit der geschätzten Ausfallraten auf Grund zufälliger Hardwareausfälle aufrechtzuerhalten; f) jede Grenze in Bezug auf die Lebensdauer des Elements, die nicht überschritten werden sollte, um die Gültigkeit der geschätzten Ausfallraten auf Grund zufälliger Hardwareausfälle aufrechtzuerhalten; g) alle Anforderungen an wiederkehrende Wiederholungsprüfungen und/oder an Instandhaltungen; h) für jede Ausfallart nach c), die durch interne Diagnosemaßnahmen des Elements erkannt wird, den nach Anhang C bestimmten Diagnosedeckungsgrad (siehe Anmerkung 2); i) für jede Ausfallart nach c), die durch interne Diagnosemaßnahmen des Elements erkannt wird, das Diagnose-Testintervall (siehe Anmerkung 2); ANMERKUNG 2 Der Diagnosedeckungsgrad und das Diagnose-Testintervall sollen es ermöglichen, dass in dem Hardware-Sicherheitsintegritätsmodell des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems (siehe 7.4.5.2, 7.4.5.3 und 7.4.5.4) die Durchführung der Diagnosetests in dem Element angerechnet wird. j) die Ausfallrate der Diagnose in Bezug auf zufällige Hardwareausfälle; k) jede zusätzliche Information (zum Beispiel Reparaturzeiten), die notwendig ist, um die Ableitung der mittleren Reparaturdauer (MRT), siehe IEC 61508-4, 3.6.22, zu ermöglichen, die auf die Erkennung eines Fehlers durch die Diagnose folgt; l) jegliche Information, die notwendig ist, um die Herleitung des nach Anhang C bestimmten Anteils sicherer Ausfälle (SFF) des im sicherheitsbezogenen E/E/PE-System angewendeten Elements zu ermöglichen, einschließlich der Klassifizierung als Typ A oder Typ B gemäß 7.4.4; m) die Hardwarefehlertoleranz des Elements. |  |  |
|  | 7.4.9.5 | Die geschätzten Ausfallraten für Elemente auf Grund zufälliger Hardwareausfälle (siehe 7.4.9.4 a) und c)) können festgelegt werden entweder: a) durch eine FMEA (Ausfallarten- und Auswirkungsanalyse) des Entwurfs unter Verwendung von Elementausfall-daten aus einer anerkannten industriellen Quelle; oder b) durch Erfahrung aus vorheriger Verwendung des Elements in einer ähnlichen Umgebung (siehe 7.4.10) |  |  |
|  | 7.4.9.6 | Lieferanten müssen für jedes konforme Objekt, das sie liefern und für das sie Übereinstimmung mit IEC 61508 in Anspruch nehmen, ein Sicherheitshandbuch für konforme Objekte gemäß Anhang D zur Verfügung stellen. |  |  |
|  | 7.4.9.7 | Der Lieferant muss für die gesamten bereitgestellten Informationen in jedem Sicherheitshandbuch für konforme Objekte eine Begründung angeben |  |  |
|  | 7.4.10 | Anforderungen an betriebsbewährte Elemente |  |  |
|  | 7.4.10.1 | Ein Element darf nur als betriebsbewährt betrachtet werden, wenn es eine klar beschränkte und festgelegte Funktionalität hat und wenn ein angemessener dokumentarischer Nachweis vorliegt, um zu zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit aller gefahrbringenden systematischen Fehler gering genug ist, um die erforderlichen Sicherheits-Integritätslevel der Sicherheitsfunktionen, die das Element verwenden, zu erreichen. Der Nachweis muss sich auf Analyse der Betriebserfahrungen aus einer konkreten Konfiguration des Elements zusammen mit einer Eignungsanalyse und Tests gründen. |  |  |
|  | 7.4.10.2 | Der nach 7.4.10.1 erforderliche dokumentarische Nachweis muss zeigen, dass: a) die vorherigen Verwendungsbedingungen (siehe Anmerkung 1) des speziellen Elements die gleichen sind oder ausreichend nah zu denen liegen, denen das Element im sicherheitsbezogenen E/E/PE-System unterliegen wird; b) die Rate gefahrbringender Ausfälle in der vorherigen Verwendung nicht überschritten worden ist. |  |  |
|  | 7.4.10.3 | Wenn irgendein Unterschied zwischen den vorherigen Verwendungsbedingungen und jenen, die im sicherheitsbezogenen E/E/PE-System vorliegen werden, besteht, muss eine Einflussanalyse zu den Unterschieden durchgeführt werden, die eine angemessene Kombination von analytischen Methoden und Tests verwendet, um zu zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit aller gefahrbringenden systematischen Fehler gering genug ist, um den (die) erforderlichen Sicherheits-Integritätslevel der Sicherheitsfunktion(en), die das Element verwendet(en), zu erreichen. |  |  |
|  | 7.4.10.4 | Es muss eine sicherheitsbezogene Rechtfertigung der Betriebsbewährung unter Verwendung der vorhandenen Informationen aus 7.4.10.2 dokumentiert werden, dass das Element die erforderliche Sicherheitsfunktion mit der erforderlichen systematischen Sicherheitsintegrität unterstützt. Diese muss einschließen: a) die Eignungsanalyse und Tests des Elements für die vorgesehene Anwendung; b) die Demonstration der Gleichwertigkeit zwischen dem vorgesehenen Betrieb und der vorherigen Betriebserfahrung, einschließlich der Einflussanalyse zu den Unterschieden; c) den statistischen Nachweis. |  |  |
|  | 7.4.10.5 | Die folgenden Faktoren müssen bei der Entscheidung in Betracht gezogen werden, ob die obigen Anforderungen (7.4.10.1 bis 7.4.10.4) sowohl in Bezug auf den Geltungsbereich als auch auf den Detaillierungsgrad der verfügbaren Informationen erfüllt worden sind oder nicht (siehe auch IEC 61508-1, 4.5): a) die Komplexität des Elements; b) die für das Element erforderliche systematische Eignung; c) die Neuheit des Entwurfs. |  |  |
|  | 7.4.10.6 | Es muss ein zufriedenstellender Nachweis vorliegen, dass die vorhandenen Elementefunktionen, die nicht in die Demonstration der Betriebsbewährung einbezogen sind, die Sicherheitsintegrität der verwendeten Elementefunktionen nicht nachteilig beeinflussen können. |  |  |
|  | 7.4.10.7 | Jede zukünftige Modifikation eines betriebsbewährten Elements muss mit den Anforderungen von 7.8 und IEC 61508-3 übereinstimmen. |  |  |
|  | 7.4.11.1 | Wenn bei der Ausführung einer Sicherheitsfunktion Datenkommunikation verwendet wird, muss das Ausfallmaß (wie zum Beispiel die Restfehlerrate) des Kommunikationsprozesses abgeschätzt werden. Dabei müssen Übertragungsfehler, Wiederholungen, Verlust, Einfügung, falsche Abfolge, Verfälschung, Verzögerung und Masquerade berücksichtigt werden. Dieses Ausfallmaß muss bei der Abschätzung des Ausfallmaßes der Sicherheitsfunktion infolge zufälliger Ausfälle berücksichtigt werden (siehe 7.4.5) |  |  |
|  |  | 7.4.11.2 Die notwendigen Methoden und Maßnahmen, um das erforderliche Ausfallmaß (wie zum Beispiel die Restfehlerrate) des Kommunikationsprozesses sicherzustellen (siehe 7.4.11.1), müssen gemäß den Anforderungen dieser Norm und IEC 61508-3 implementiert werden. Dies erlaubt zwei mögliche Lösungsansätze: – der gesamte Kommunikationskanal muss gemäß der Normenreihe IEC 61508 und IEC 61784-3 oder IEC 62280 entworfen, implementiert und validiert sein. Dies ist ein sogenannter „weißer Kanal“ (siehe Bild 7 a); oder – Teile des Kommunikationskanals sind nicht gemäß der Normenreihe IEC 61508 entworfen oder validiert. Dies ist ein sogenannter „schwarzer Kanal“ (siehe Bild 7 b). In diesem Fall müssen die Maßnahmen, die notwendig sind, um die Leistungsfähigkeit des Kommunikationsprozesses bei Ausfall sicherzustellen, in den sicherheitsbezogenen E/E/PE-Teilsystemen oder Elementen, die mit dem Kommunikationskanal eine Schnittstelle bilden, in Übereinstimmung mit der IEC 61784-3 oder der Normenreihe IEC 62280 an |  |  |

Tabelle B.2 – Verfahren und Maßnahmen zur Vermeidung von Fehlern während Entwurf und Entwicklung des E/E/PE-Systems (siehe 7.4)

In der Spalte “Siehe” stehen Verweise auf Teil 7 der IEC 61508 mit weiteren Erklärungen

| Verfahren / Maßnahme |  | Siehe IEC61508-7 | SIL 1 | SIL 2 | SIL 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Beachtung von Richtlinien und Normen | B.3.1 | verbindlich hoch | verbindlich hoch | verbindlich hoch |
|  | Projektmanagement | B.1.1. | verbindlich niedrig | verbindlich niedrig | verbindlich mittel |
|  | Dokumentation | B.1.2 | verbindlich niedrig | verbindlich niedrig | verbindlich mittel |
|  | Strukturierter Entwurf | B.3.2 | ++ niedrig | ++ niedrig | ++ mittel |
|  | Modularisierung | B.3.4 | ++ niedrig | ++ niedrig | ++ mittel |
|  | Verwendung von bewährten Bauteilen | B.3.3 | + niedrig | + niedrig | + mittel |
|  | Semiformale Methoden | B.2.3, siehe auch IEC 61508-3, Tabelle B.7 | + mittel | + niedrig | ++ mittel |
|  | Checklisten | B.2.5 | O niedrig | + Niedrig | ++ Mittel |
|  | Rechnerunterstützte Entwurfswerkzeuge | B.3.5 | O Niedrig | + Niedrig | + Mittel |
|  | Simulation | B.3.6. | O Niedrig | + Niedrig | + Mittel |
|  | Inspektion der Hardware oder Walk-through der Hardware | B.3.7 B.3.8 | O Niedrig | + Niedrig | + Mittel |
|  | Formale Methoden | B.2.2 | O Niedrig | O Niedrig | + Mittel |

# Anhang Formblatt Unterschriften

| Name, Vorname, Abteilung, Funktion | Datum | Unterschrift |
| --- | --- | --- |

Anhang Tabellen

Table n — Topic

| Topics |  | ASIL [Betreff] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D |
| Explanation |  |  |  |  |  |

Interpretation of tables

Tables are normative or informative depending on their context. The different methods listed in a table contribute to the level of confidence in achieving compliance with the corresponding requirement. Each method in a table is either: a) a consecutive entry (marked by a sequence number in the leftmost column, e.g. 1, 2, 3), or b) an alternative entry (marked by a number followed by a letter in the leftmost column, e.g. 2a, 2b, 2c).

For each method, the degree of recommendation to use the corresponding method depends on the ASIL and is categorized as follows: — “++” indicates that the method is highly recommended for the identified ASIL; — “+” indicates that the method is recommended for the identified ASIL; and — “o” indicates that the method has no recommendation for or against its usage for the identified ASIL.